## BIM_Attribute_Matrix
Kategorie | Parameter | Wert (DE) | Valeur (FR) | Value (EN) | Typ | Hinweis
Allgemein | Hersteller | algeo AG | algeo AG | algeo AG | Statisch | Lieferant gemäss Vorlage
Allgemein | Produktname | algeo GeoSmart L630 | algeo GeoSmart L630 | algeo GeoSmart L630 | Statisch
Allgemein | Produkttyp | Verteilerschacht | Regard de distribution | Distribution chamber | Statisch
Allgemein | Anwendung | Erdwärmesondenanlagen | Installations de sondes géothermiques | Geothermal probe systems | Statisch
Allgemein | Kurztext | L-förmiger, tagwasserdichter Verteilerschacht aus hochfestem PEHD für Erdwärmesondenanlagen. Mit SKZ-zertifizierter, korrosionsfreier Vollkunststoff-Verteileranlage bis PN16, absperrbaren Sondenabgängen, absperrbaren Wärmepumpen-Anschlüssen, 1" AG-Spülanschlüssen, Druckanzeige und Inlinesettern. Konfigurierbar mit 5 bis 12 Kreisen sowie verschiedenen Anschluss-, Deckel- und Abdichtungsoptionen. | Regard de distribution en PEHD haute résistance, en forme de L et étanche à l'eau de surface, pour installations de sondes géothermiques. Avec installation de distribution entièrement synthétique, sans corrosion, certifiée SKZ jusqu'à PN16, sorties sondes isolables, raccordements de pompe à chaleur isolables, raccords de rinçage 1" AG, indicateur de pression et inlinesetters. Configurable de 5 à 12 circuits avec différentes options de raccordement, de couvercle et d'étanchéité. | L-shaped, surface-water-tight distribution chamber made of high-strength PEHD for geothermal probe systems. With SKZ-certified, corrosion-free all-plastic manifold system up to PN16, shut-off probe outlets, shut-off heat pump connections, 1" male flushing connections, pressure gauge and inlinesetters. Configurable with 5 to 12 circuits and various connection, cover and sealing options. | Text | Für Plattformen / BIM
Allgemein | Langtext | Liefern und einbauen eines kompakten, tagwasserdichten, L-förmigen Verteilerschachtes aus hochfestem PEHD für Erdwärmesondenanlagen, geeignet für den Einbau unter statisch belasteten Flächen. Der Schacht ist standardmässig druckfest bis 5 mWs und optional bis 10 mWs erhältlich. Ausführung mit korrosionsfreier Vollkunststoff-Verteileranlage und Inlinesettern bis PN16, SKZ-zertifizierter Verteileranlage, absperrbaren Abgängen zu den Erdwärmesonden, absperrbaren Wärmepumpen-Anschlüssen, dicht mit der Schachtwand verschweissten Durchführungen, 1" AG-Spülanschlüssen sowie Druckanzeige. Verteiler- und Sammlerbalken in DA 125 mm. Verteilerschacht in 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Kreisen, maximal 6 EWS-Anschlüsse pro Seite. Sondenanschluss 50 mm, optional 40 mm. Wärmepumpenanschluss 90 mm, optional 110 mm. Kunststoff-Inlinesetter 35-70 l/min, optional 5-42 l/min, alternativ Messing-Inlinesetter 20-70 l/min. Abdeckung in A-35 Kunststoff, optional B125 oder D400 Guss. Optional mit Mauerkragen-Abdichtung und Injektionssystem zur Abdichtung gegen drückendes Grundwasser. Fabrikat: algeo GeoSmart L630 oder gleichwertig. | Fourniture et pose d'un regard de distribution compact, étanche à l'eau de surface, en forme de L, fabriqué en PEHD haute résistance pour installations de sondes géothermiques, adapté à une pose sous surfaces soumises à des charges statiques. Le regard résiste à la pression jusqu'à 5 mWs en standard et jusqu'à 10 mWs en option. Exécution avec installation de distribution entièrement synthétique, sans corrosion, et inlinesetters jusqu'à PN16, collecteur certifié SKZ, sorties vers les sondes géothermiques isolables, raccordements de pompe à chaleur isolables, traversées soudées de manière étanche à la paroi, raccords de rinçage 1" AG et indicateur de pression. Collecteurs départ et retour en DA 125 mm. Regard de distribution en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 circuits, avec maximum 6 raccords EWS par côté. Raccordement aux sondes 50 mm, option 40 mm. Raccordement à la pompe à chaleur 90 mm, option 110 mm. Inlinesetter en plastique 35-70 l/min, option 5-42 l/min, ou inlinesetter en laiton 20-70 l/min. Couvercle A-35 en plastique, en option B125 ou D400 en fonte. En option avec manchette murale d'étanchéité et système d'injection pour l'étanchéité contre l'eau souterraine sous pression. Marque : algeo GeoSmart L630 ou équivalent. | Supply and install a compact, surface-water-tight, L-shaped distribution chamber made of high-strength PEHD for geothermal probe systems, suitable for installation under statically loaded areas. The chamber body is pressure-resistant up to 5 mWC as standard and up to 10 mWC optionally. Execution with corrosion-free all-plastic manifold system and inlinesetters up to PN16, SKZ-certified manifold, shut-off outlets to the geothermal probes, shut-off heat pump connections, penetrations welded leak-tight to the chamber wall, 1" male flushing connections and pressure gauge. Flow and return headers in OD 125 mm. Distribution chamber available with 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 12 circuits, maximum 6 EWS connections per side. Probe connection 50 mm, optional 40 mm. Heat pump connection 90 mm, optional 110 mm. Plastic inlinesetter 35-70 l/min, optional 5-42 l/min, or brass inlinesetter 20-70 l/min. Cover in A-35 plastic, optionally B125 or D400 cast iron. Optional wall collar sealing and injection system for sealing against pressurized groundwater. Make: algeo GeoSmart L630 or equivalent. | Text | Für Ausschreibung / BIM
Technik | Schachtkorpus | L-förmiger Schachtkorpus aus hochfesten PEHD - druckfest bis 5 mWs | Corps de regard en PEHD haute résistance, en forme de L, résistant à la pression jusqu'à 5 mCE | L-shaped chamber body made of high-strength PEHD - pressure-resistant up to 5 mWC | Statisch
Option | OPTION | Optional: Schachtkorpus druckfest bis 10 mWs | Option : corps de regard résistant à la pression jusqu'à 10 mCE | Optional: chamber body pressure-resistant up to 10 mWC | Optional | Optional
Technik | Verteileranlage | Korrosionsfreie Vollkunststoff-Verteileranlage und Inlinesetter bis PN16 | Installation de distribution entièrement synthétique, sans corrosion, et inlinesetters jusqu'à PN16 | Corrosion-free all-plastic manifold system and inlinesetters up to PN16 | Statisch
Technik | Zertifizierung | Mit SKZ zertifizierter Verteileranlage | Avec installation de distribution certifiée SKZ | With SKZ-certified manifold system | Statisch
Technik | Sondenabgänge | Alle Abgänge zu den Erdwärmesonden sind absperrbar und dicht mit der Schachtwand verschweisst | Toutes les sorties vers les sondes géothermiques sont isolables et soudées de manière étanche à la paroi du regard | All outlets to the geothermal probes are shut-off capable and leak-tight welded to the chamber wall | Statisch
Technik | WP-Anschlüsse | Wärmepumpen-Anschlüsse absperrbar | Raccordements de pompe à chaleur isolables | Heat pump connections shut-off capable | Statisch
Technik | Spülanschlüsse | Mit 1" AG-Spülanschlüssen und Druckanzeige | Avec raccords de rinçage 1" filetage extérieur et indicateur de pression | With 1" male flushing connections and pressure gauge | Statisch
Technik | Balken | Verteiler- und Sammlerbalken mit DA 125 mm | Collecteurs départ et retour avec DE 125 mm | Flow and return headers with OD 125 mm | Statisch
Technik | Kreise | Verteilerschacht mit 5/6/7/8/9/10/11/12 Kreisen (max. 6 EWS-Anschlüsse pro Seite) | Regard de distribution avec 5/6/7/8/9/10/11/12 circuits (max. 6 raccords EWS par côté) | Distribution chamber with 5/6/7/8/9/10/11/12 circuits (max. 6 EWS connections per side) | Statisch
Technik | Sondenanschluss | Anschlussdimension zu den Sonden mit 50 mm | Diamètre de raccordement aux sondes : 50 mm | Connection size to probes: 50 mm | Statisch
Option | OPTION | Optional: Anschlussdimension zu den Sonden mit 40 mm | Option : diamètre de raccordement aux sondes : 40 mm | Optional: connection size to probes: 40 mm | Optional | Optional
Technik | WP-Anschluss | Anschlussdimension zur Wärmepumpe mit 90 mm | Diamètre de raccordement à la pompe à chaleur : 90 mm | Connection size to heat pump: 90 mm | Statisch
Option | OPTION | Optional: Anschlussdimension zur Wärmepumpe mit 110 mm | Option : diamètre de raccordement à la pompe à chaleur : 110 mm | Optional: connection size to heat pump: 110 mm | Optional | Optional
Technik | Inlinesetter | Kunststoff-Inlinesetter mit 35-70 l/min | Inlinesetter en plastique 35-70 l/min | Plastic inlinesetter 35-70 l/min | Statisch
Option | OPTION | Optional: Kunststoff-Inlinesetter mit 5-42 l/min | Option : inlinesetter en plastique 5-42 l/min | Optional: plastic inlinesetter 5-42 l/min | Optional | Optional
Option | OPTION | Optional: Messing-Inlinesetter 20-70 l/min | Option : inlinesetter en laiton 20-70 l/min | Optional: brass inlinesetter 20-70 l/min | Optional | Optional
Technik | Deckel | A-35 Kunststoffdeckel (bis 3.5 Tonnen belastbar), tagwasserdichte Ausführung | Couvercle plastique A-35 (jusqu'à 3,5 t), exécution étanche à l'eau de surface | A-35 plastic cover (loadable up to 3.5 tonnes), surface-water-tight design | Statisch
Option | OPTION | Optional: B125 Gussdeckel, bis 12.5 Tonnen belastbar, tagwasserdichte Ausführung | Option : couvercle en fonte B125, jusqu'à 12,5 t, exécution étanche à l'eau de surface | Optional: B125 cast-iron cover, loadable up to 12.5 tonnes, surface-water-tight design | Optional | Optional
Option | OPTION | Optional: D400 Gussdeckel, bis 40 Tonnen belastbar, tagwasserdichte Ausführung | Option : couvercle en fonte D400, jusqu'à 40 t, exécution étanche à l'eau de surface | Optional: D400 cast-iron cover, loadable up to 40 tonnes, surface-water-tight design | Optional | Optional
Option | OPTION | Optional: Mit Mauerkragen-Abdichtung | Option : avec manchette murale d'étanchéité | Optional: with wall collar sealing | Optional | Optional
Option | OPTION | Optional: Mit Injektionssystem zur Abdichtung gegen drückendes Grundwasser | Option : avec système d'injection pour l'étanchéité contre l'eau souterraine sous pression | Optional: with injection system for sealing against pressurized groundwater | Optional | Optional
BIM | Bauform | L-förmig | En forme de L | L-shaped | Statisch
BIM | Tagwasserdicht | Ja | Oui | Yes | Boolean
BIM | Druckstufe Verteileranlage | PN16 | PN16 | PN16 | Statisch
BIM | Max. EWS-Anschlüsse pro Seite | 6 | 6 | 6 | Numerisch
BIM | Lieferant Adresse | CH-9443 Widnau | CH-9443 Widnau | CH-9443 Widnau | Statisch
BIM | Lieferant Telefon | 071 5522 33 | 071 5522 33 | 071 5522 33 | Statisch
BIM | Lieferant E-Mail | info@algeo.ch | info@algeo.ch | info@algeo.ch | Statisch
BIM | Lieferant Website | www.algeo.ch | www.algeo.ch | www.algeo.ch | Statisch
Klassifikation | IFC_Entity_Vorschlag | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElement | IfcDistributionChamberElement | Platzhalter | Bei Bedarf projektspezifisch prüfen
Klassifikation | eBKP-H Platzhalter | [ergänzen] | [à compléter] | [to be completed] | Platzhalter | CH Projektklassifikation
Klassifikation | NPK Platzhalter | [ergänzen] | [à compléter] | [to be completed] | Platzhalter | CH Ausschreibungsklassifikation
Klassifikation | ETIM Platzhalter | [ergänzen] | [à compléter] | [to be completed] | Platzhalter | Optional
Note on A1: Inhalte basieren auf dem vom Nutzer gelieferten Ausschreibungstext GeoSmart L630, Stand 2026/03.

## Variantenmatrix
Variante | Kreise | Max. EWS pro Seite | Sondenanschluss | WP-Anschluss | Inlinesetter Standard | Deckel Standard | Optionen
algeo GeoSmart L630 5-fach | 5 | 6 | 50 mm (opt. 40 mm) | 90 mm (opt. 110 mm) | Kunststoff 35-70 l/min | A-35 Kunststoffdeckel | 10 mWs, B125, D400, Mauerkragen, Injektionssystem, andere Inlinesetter
algeo GeoSmart L630 6-fach | 6 | 6 | 50 mm (opt. 40 mm) | 90 mm (opt. 110 mm) | Kunststoff 35-70 l/min | A-35 Kunststoffdeckel | 10 mWs, B125, D400, Mauerkragen, Injektionssystem, andere Inlinesetter
algeo GeoSmart L630 7-fach | 7 | 6 | 50 mm (opt. 40 mm) | 90 mm (opt. 110 mm) | Kunststoff 35-70 l/min | A-35 Kunststoffdeckel | 10 mWs, B125, D400, Mauerkragen, Injektionssystem, andere Inlinesetter
algeo GeoSmart L630 8-fach | 8 | 6 | 50 mm (opt. 40 mm) | 90 mm (opt. 110 mm) | Kunststoff 35-70 l/min | A-35 Kunststoffdeckel | 10 mWs, B125, D400, Mauerkragen, Injektionssystem, andere Inlinesetter
algeo GeoSmart L630 9-fach | 9 | 6 | 50 mm (opt. 40 mm) | 90 mm (opt. 110 mm) | Kunststoff 35-70 l/min | A-35 Kunststoffdeckel | 10 mWs, B125, D400, Mauerkragen, Injektionssystem, andere Inlinesetter
algeo GeoSmart L630 10-fach | 10 | 6 | 50 mm (opt. 40 mm) | 90 mm (opt. 110 mm) | Kunststoff 35-70 l/min | A-35 Kunststoffdeckel | 10 mWs, B125, D400, Mauerkragen, Injektionssystem, andere Inlinesetter
algeo GeoSmart L630 11-fach | 11 | 6 | 50 mm (opt. 40 mm) | 90 mm (opt. 110 mm) | Kunststoff 35-70 l/min | A-35 Kunststoffdeckel | 10 mWs, B125, D400, Mauerkragen, Injektionssystem, andere Inlinesetter
algeo GeoSmart L630 12-fach | 12 | 6 | 50 mm (opt. 40 mm) | 90 mm (opt. 110 mm) | Kunststoff 35-70 l/min | A-35 Kunststoffdeckel | 10 mWs, B125, D400, Mauerkragen, Injektionssystem, andere Inlinesetter

## Ausschreibung_DE
algeo GeoSmart L630 - Kurztext
L-förmiger, tagwasserdichter Verteilerschacht aus hochfestem PEHD für Erdwärmesondenanlagen. Mit SKZ-zertifizierter, korrosionsfreier Vollkunststoff-Verteileranlage bis PN16, absperrbaren Sondenabgängen, absperrbaren Wärmepumpen-Anschlüssen, 1" AG-Spülanschlüssen, Druckanzeige und Inlinesettern. Konfigurierbar mit 5 bis 12 Kreisen sowie verschiedenen Anschluss-, Deckel- und Abdichtungsoptionen.
algeo GeoSmart L630 - Langtext
Liefern und einbauen eines kompakten, tagwasserdichten, L-förmigen Verteilerschachtes aus hochfestem PEHD für Erdwärmesondenanlagen, geeignet für den Einbau unter statisch belasteten Flächen. Der Schacht ist standardmässig druckfest bis 5 mWs und optional bis 10 mWs erhältlich. Ausführung mit korrosionsfreier Vollkunststoff-Verteileranlage und Inlinesettern bis PN16, SKZ-zertifizierter Verteileranlage, absperrbaren Abgängen zu den Erdwärmesonden, absperrbaren Wärmepumpen-Anschlüssen, dicht mit der Schachtwand verschweissten Durchführungen, 1" AG-Spülanschlüssen sowie Druckanzeige. Verteiler- und Sammlerbalken in DA 125 mm. Verteilerschacht in 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Kreisen, maximal 6 EWS-Anschlüsse pro Seite. Sondenanschluss 50 mm, optional 40 mm. Wärmepumpenanschluss 90 mm, optional 110 mm. Kunststoff-Inlinesetter 35-70 l/min, optional 5-42 l/min, alternativ Messing-Inlinesetter 20-70 l/min. Abdeckung in A-35 Kunststoff, optional B125 oder D400 Guss. Optional mit Mauerkragen-Abdichtung und Injektionssystem zur Abdichtung gegen drückendes Grundwasser. Fabrikat: algeo GeoSmart L630 oder gleichwertig.

## Mehrsprachig
Sprache | Kurztext | Langtext
DE | L-förmiger, tagwasserdichter Verteilerschacht aus hochfestem PEHD für Erdwärmesondenanlagen. Mit SKZ-zertifizierter, korrosionsfreier Vollkunststoff-Verteileranlage bis PN16, absperrbaren Sondenabgängen, absperrbaren Wärmepumpen-Anschlüssen, 1" AG-Spülanschlüssen, Druckanzeige und Inlinesettern. Konfigurierbar mit 5 bis 12 Kreisen sowie verschiedenen Anschluss-, Deckel- und Abdichtungsoptionen. | Liefern und einbauen eines kompakten, tagwasserdichten, L-förmigen Verteilerschachtes aus hochfestem PEHD für Erdwärmesondenanlagen, geeignet für den Einbau unter statisch belasteten Flächen. Der Schacht ist standardmässig druckfest bis 5 mWs und optional bis 10 mWs erhältlich. Ausführung mit korrosionsfreier Vollkunststoff-Verteileranlage und Inlinesettern bis PN16, SKZ-zertifizierter Verteileranlage, absperrbaren Abgängen zu den Erdwärmesonden, absperrbaren Wärmepumpen-Anschlüssen, dicht mit der Schachtwand verschweissten Durchführungen, 1" AG-Spülanschlüssen sowie Druckanzeige. Verteiler- und Sammlerbalken in DA 125 mm. Verteilerschacht in 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder 12 Kreisen, maximal 6 EWS-Anschlüsse pro Seite. Sondenanschluss 50 mm, optional 40 mm. Wärmepumpenanschluss 90 mm, optional 110 mm. Kunststoff-Inlinesetter 35-70 l/min, optional 5-42 l/min, alternativ Messing-Inlinesetter 20-70 l/min. Abdeckung in A-35 Kunststoff, optional B125 oder D400 Guss. Optional mit Mauerkragen-Abdichtung und Injektionssystem zur Abdichtung gegen drückendes Grundwasser. Fabrikat: algeo GeoSmart L630 oder gleichwertig.
FR | Regard de distribution en PEHD haute résistance, en forme de L et étanche à l'eau de surface, pour installations de sondes géothermiques. Avec installation de distribution entièrement synthétique, sans corrosion, certifiée SKZ jusqu'à PN16, sorties sondes isolables, raccordements de pompe à chaleur isolables, raccords de rinçage 1" AG, indicateur de pression et inlinesetters. Configurable de 5 à 12 circuits avec différentes options de raccordement, de couvercle et d'étanchéité. | Fourniture et pose d'un regard de distribution compact, étanche à l'eau de surface, en forme de L, fabriqué en PEHD haute résistance pour installations de sondes géothermiques, adapté à une pose sous surfaces soumises à des charges statiques. Le regard résiste à la pression jusqu'à 5 mWs en standard et jusqu'à 10 mWs en option. Exécution avec installation de distribution entièrement synthétique, sans corrosion, et inlinesetters jusqu'à PN16, collecteur certifié SKZ, sorties vers les sondes géothermiques isolables, raccordements de pompe à chaleur isolables, traversées soudées de manière étanche à la paroi, raccords de rinçage 1" AG et indicateur de pression. Collecteurs départ et retour en DA 125 mm. Regard de distribution en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 circuits, avec maximum 6 raccords EWS par côté. Raccordement aux sondes 50 mm, option 40 mm. Raccordement à la pompe à chaleur 90 mm, option 110 mm. Inlinesetter en plastique 35-70 l/min, option 5-42 l/min, ou inlinesetter en laiton 20-70 l/min. Couvercle A-35 en plastique, en option B125 ou D400 en fonte. En option avec manchette murale d'étanchéité et système d'injection pour l'étanchéité contre l'eau souterraine sous pression. Marque : algeo GeoSmart L630 ou équivalent.
EN | L-shaped, surface-water-tight distribution chamber made of high-strength PEHD for geothermal probe systems. With SKZ-certified, corrosion-free all-plastic manifold system up to PN16, shut-off probe outlets, shut-off heat pump connections, 1" male flushing connections, pressure gauge and inlinesetters. Configurable with 5 to 12 circuits and various connection, cover and sealing options. | Supply and install a compact, surface-water-tight, L-shaped distribution chamber made of high-strength PEHD for geothermal probe systems, suitable for installation under statically loaded areas. The chamber body is pressure-resistant up to 5 mWC as standard and up to 10 mWC optionally. Execution with corrosion-free all-plastic manifold system and inlinesetters up to PN16, SKZ-certified manifold, shut-off outlets to the geothermal probes, shut-off heat pump connections, penetrations welded leak-tight to the chamber wall, 1" male flushing connections and pressure gauge. Flow and return headers in OD 125 mm. Distribution chamber available with 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 or 12 circuits, maximum 6 EWS connections per side. Probe connection 50 mm, optional 40 mm. Heat pump connection 90 mm, optional 110 mm. Plastic inlinesetter 35-70 l/min, optional 5-42 l/min, or brass inlinesetter 20-70 l/min. Cover in A-35 plastic, optionally B125 or D400 cast iron. Optional wall collar sealing and injection system for sealing against pressurized groundwater. Make: algeo GeoSmart L630 or equivalent.